标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ012

| 委托单位： | 海欣电工科技有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 辽宁省大连普湾新区炮台镇干河村123号 |
| 日 期： | 2017 年 03月15日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 海欣电工科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 辽宁省大连普湾新区炮台镇干河村123号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13394111960 |  |  | 联 系 人 |  | 王健红 |  |
| 产品名称 |  | 额定电压1kV和3kV塑料绝缘电力电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | GB/T 12706.1-2008 《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV和3kV电缆》 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | IEC 60502-1：2009 《额定电压为1kV到30kV的挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV和3kV电缆》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 国际先进水平 □国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 该企业执行国家标准GB/T 12706.1-2008，经过查询现行有效，该标准修改采用国际标准IEC 60502-1：2004，通过查询IEC 60502-1：2004有新版本IEC 60502-1：2009，通过对GB/T 12706.1-2008与IEC 60502-1：2009的比对与分析，得出以下结论： GB/T 12706.1-2008是根据我国国情，修改采用了IEC 60502-1：2004，新版本IEC 60502-1：2009其技术内容与IEC 60502-1：2004基本一致。GB/T 12706.1-2008在额定电压、导体结构、绝缘厚度、导体直流电阻等技术指标上与IEC 60502-1：2009基本一致，增加了电缆产品的补充条款包括电缆型号和产品表示方法、多芯电缆的中性线和保护线导体标称截面等。 综上所述，该执行标准达到了国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

- 产品执行标准有效性确认

该企业额定电压1kV和3kV塑料绝缘电力电缆执行国家标准GB/T 12706.1-2008，现行有效，该标准修改采用国际标准IEC 60502-1：2004，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，IEC 60502-1：2004有新版本IEC 60502-1：2009。

- 产品执行标准相关资料查询

GB/T 12706.1-2008标准的制定，根据我国国情，修改采用了IEC 60502-1：2004。是产品检验、生产许可证颁发、质量认证和仲裁的基础技术规范。

国际标准IEC 60502-1：2009由IEC 电力电缆委员会制定，其技术内容与IEC 60502-1：2004基本一致，主要是针对绝缘和外护套厚度要求作了修改。

- 产品执行标准数据比对

由于GB/T 12706.1-2008是修改采用国际标准IEC 60502-1：2004，而该国际标准又有更新的新版本，所以我们将企业执行标准与新版本国际标准的主要技术指标比对如下，见表1。

表1 执行标准与IEC 60502-1：2009的主要技术指标差异

| 序号 | 关键指标项 | 指标对比 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品执行标准 GB/T 12706.1-2008 | 对比标准号 IEC 60502-1：2009 |  |
| 1 | 额定电压 kV | 1.8/3(3.6) 0.6/1(1.2) | 1.8/3(3.6) 0.6/1(1.2) | 等同 |
| 2 | 导体结构 | 导体是符合GB/T 3956-2008的第1种或第2种镀金属层或不镀金属层退火铜导体或是铝或铝合金导体。或者第5种裸铜导体或镀金属层退火铜导体 | 导体是符合IEC 60228的第1种或第2种裸退火铜线或镀金属层退火铜线；或裸铝线或铝合金线；或第5种裸铜线或镀金属层铜线 | 等同 |
| 3 | 绝缘厚度 | 按GB/T 12706.1-2008 表5、表6，每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于规定标称值的90%再减0.1mm | 按IEC 60502-1：2009 表5、表6，每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于规定标称值的90%再减0.1mm | 等同 |

表1 执行标准与IEC 60502-1：2009的主要技术指标差异（续）

| 结论 序号 | 关键指标项 | 指标对比 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品执行标准 GB/T 12706.1-2008 | 对比标准号 IEC 60502-1：2009 |  |
| 4 | 钢带标称厚度 mm | 圆金属丝：直径0.8、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15 钢带：厚度0.2、0.5、0.8 铝或铝合金带：厚度0.5、0.8 | 圆金属丝：直径0.8、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15 钢带：厚度0.2、0.5、0.8 铝或铝合金带：厚度0.5、0.8 | 等同 |
| 5 | 非金属外护套标称厚度t mm | 外护套标称厚度值t=0.035D+1.0mm，无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆，其单芯电缆护套的标称厚度就不小于1.4mm,多芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。护套直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆，护套的标称厚度应不小于1.8mm | 外护套标称厚度值t=0.035D+1.0mm，护套的标称厚度应不小于1.4mm（单芯电缆）及1.8mm（多芯电缆） | 等同 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 | 负荷下最大伸长率175% 冷却后最大永久伸长率15% | 负荷下最大伸长率175% 冷却后最大永久伸长率15% | 等同 |
| 7 | 导体直流电阻 | 每根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956-2008规定的相应的最大值 | 每根导体20℃时的直流电阻不应超过按IEC 60228所规定的相应的最大值 | 等同 |
| 8 | 交流耐压试验 | 2.5U0+2kV/5min，绝缘不击穿 | 2.5U0+2kV/5min，绝缘不击穿 | 等同 |
| 9 | 电缆产品的补充条款 | 按GB/T 12706.1-2008 附录D | —— | GB/T 12706.1-2008增加内容 |

该企业产品执行标准达到了国际先进水平。