标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ006

| 委托单位： | 瓦房店高压开关有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 辽宁省瓦房店市西郊工业园区兴工街18号 |
| 日 期： | 2017 年 03月02日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 瓦房店高压开关有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 辽宁省瓦房店市西郊工业园区兴工街18号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13904085840 |  |  | 联 系 人 |  | 吕传平 |  |
| 产品名称 |  | LW9-72.5高压六氟化硫断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | GB 1984-2014 《高压交流断路器》 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | IEC 62271-100：2012 《高压开关和控制设备.第100部分:高压交流断路器》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 国际先进水平 □国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 该企业执行国家标准GB 1984-2014，现行有效，该标准修改采用国际标准IEC 62271-100：2008，通过查询IEC 62271-100：2008有新版本IEC 62271-100：2012，通过对GB 1984-2014与IEC 62271-100：2012的比对与分析，得出以下结论： GB 1984-2014是根据我国电网实际情况、按照我国电网运行频率并根据我国制造和使用部门的需要对IEC 62271-100：2008做出了一些技术性指标的修改，是在国际标准的基础上修改制定出的符合我国实际情况的标准，要求更严格，新版本IEC 62271-100：2012在技术内容上与IEC 62271-100：2008基本一致。 综上所述，该执行标准达到了国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

- 产品执行标准有效性确认

该企业LW9-72.5高压六氟化硫断路器执行国家标准GB 1984-2014，现行有效，该标准修改采用国际标准IEC 62271-100：2008，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，IEC 62271-100：2008有新版本IEC 62271-100：2012。

- 产品执行标准相关资料查询

GB 1984-2014标准的制定，根据我国电网实际情况，修改采用IEC 62271-100：2008，  是我国高压开关行业产品强制性标准，本标准与GB/T 11022-2011相结合使用。

国际标准IEC 62271-100：2012由IEC 62271-100：2008和2012年的第一次修改单构成，该标准与IEC 62271-1：2011《高压开关设备和控制设备--第1部分：通用规范》相结合使用。

- 产品执行标准数据比对

由于GB 1984-2014是修改采用国际标准IEC 62271-100：2008，而该国际标准又有更新的新版本，所以存在一些技术性差异，见表1。

表1 执行标准与IEC 62271-100：2008的技术性差异及其原因

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 全文 | 增加额定电压40.5kV和1100kV及相关参数 | 根据我国电网实际情况 |
| 1.1 | 将IEC 62271-100:2008的“电压1000V及以上”修改为“电压3000V及以上” | 根据我国行业分工 |
|  | 将IEC 62271-100:2008的“运行频率60Hz及以下”修改为“运行频率50Hz” | 按照我国电网运行频率 |
| 3.8 | 删除IEC 62271-100:2008“定义索引” | 本标准不需要定义索引 |
| 5.8.103 | 并联脱扣器动作的最低电源电压，根据GB/T 11022-2011的5.8的要求，将5.8.103中“20%”修改为“30%” | 与GB/T 11022-2011保持一致 |

表1 执行标准与IEC 62271-100：2008的技术性差异及其原因（续）

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 6.108.3 | “单相和异相接地故障试验”中的6.108.3“试验方式”，将“试验方式由一个单独的开断操作组成”修改为“试验方式由一个额定操作顺序组成” | 根据我国制造和使用部门的需要 |
| 6.101.6.2 | 端子静负载试验，将表14中的252kV～363kV的纵向水平拉力由1250N改为1500N；将550kV～800kV的纵向水平拉力1750N和垂直水平拉力1250N分别修改为2000N和1500N；并增加了1100kV的参数要求 | 根据我国制造和使用部门的需要 |
| 8.103.6 | 额定短路持续时间的标准值，根据GB/T 11022-2011的4.8的要求，由“1s”修改为“2s”；推荐值由“0.5s、2s和3s”改为“3s和4s” | 与GB/T 11022-2011保持一致 |
| 6.104.6 | 表21中，额定电压3.6kV及以上126kV以下S1级断路器的预期瞬态恢复电压的标准值，T10和T30的振幅系数由“1.6”和“1.7”改为“1.5”和“1.5” | 根据我国制造和使用部门的需要 |

IEC 62271-100：2012在技术内容上与IEC 62271-100：2008基本一致。

- 结论

该企业产品执行标准达到了国际先进水平。