标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ007

| 委托单位： | 大连益多管道有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 大连长兴岛经济区宝岛路218号 |
| 日 期： | 2017 年 03月07日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 大连益多管道有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 大连长兴岛经济区宝岛路218号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 0411-39115671 |  |  | 联 系 人 |  | 苗得成 |  |
| 产品名称 |  | 保温管及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | GB/T 29047-2012 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | 1、EN 253-2009《区域供热管 直接铺设在地下的热水管路用预绝热复合管系统 由钢管、聚氨酯隔热和聚乙酰外壳制成的复合管系统》 2、EN 448-2009《区域供暖管道 直埋式热水供应网用预先绝热连接的管道系统 聚氨酯热绝缘和聚乙烯外覆层钢管用成套配件》 3、EN 448-2009《区域供暖管道 直埋式热水供应网用预先绝热连接的管道系统 聚氨酯热绝缘和聚乙烯外覆层钢管用接头组件》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 国际先进水平 □国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 该企业保温管及管件执行国家标准GB/T 29047-2012，参考了EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。通过GB/T 29047-2012与EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009的比对与分析，得出以下结论： GB/T 29047-2012总体上与国际标准EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009的技术指标保持一致，某些指标略高于国际标准。 综上所述，该执行标准达到了国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

该企业保温管及管件执行国家标准GB/T 29047-2012，参考了EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。

二  产品执行标准相关资料查询

GB/T 29047-2012标准的制定，针对我国集中供热行业的国情，参考了EN 253-2009《区域供热管 直接铺设在地下的热水管路用预绝热复合管系统 由钢管、聚氨酯隔热和聚乙酰外壳制成的复合管系统》、EN 448-2009《区域供暖管道 直埋式热水供应网用预先绝热连接的管道系统 聚氨酯热绝缘和聚乙烯外覆层钢管用成套配件》、EN 448-2009《区域供暖管道 直埋式热水供应网用预先绝热连接的管道系统 聚氨酯热绝缘和聚乙烯外覆层钢管用接头组件》，包含了直埋保温管、直埋保温管件、直埋保温接头三部分。

国际标准EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009都是由预制区域供热管道系统委员会编制的，分别针对复合管系统、钢管用成套配件及钢管用接头组件制定的，与企业执行标准GB/T 29047-2012中的内容相对应。

三 产品执行标准数据比对

GB/T 29047-2012中的技术内容与EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009有一些差异，见表1。

表1 执行标准与EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009的主要技术指标差异

| 序号 | 项目 | 关键指标项 | 指标对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品标准 GB/T 29047-2012 | 对比标准号 EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009 |
| 1 | 外护管 | 纵向回缩率 | ≤3% | ≤3% |
| 2 |  | 断裂伸长率 | ≥390% | ≥350% |
| 3 | 保温层 | 压缩强度（MPa） | 径向相对变形10%时的压缩应力≥0.3MPa | 径向相对变形10%时的压缩应力≥0.3MPa |
| 4 |  | 泡沫吸水率 | ≤10% | ≤10% |
| 5 |  | 导热系数W/(m.K) | 在50℃状态下导热系数≤0.033 | 在50℃状态下导热系数≤0.029 |

四 结论

GB/T 29047-2012总体上与国际标准EN 253-2009、EN 448-2009、EN 448-2009的技术指标保持一致，某些指标略高于国际标准。该企业产品执行标准达到了国际先进水平。